LINETRAXX® CME420

Multifunktionales Stromrelais, AC, Überstrom-/Unterstrom-/Fensterfunktion

Unter- und Überstromüberwachung in AC Systemen 0,1...16 A
Indirekte Stromüberwachung mit Standard-Stromwandler x/5 A
Mittels Übersetzungsfaktor n anpassbar an sämtliche Standard-Stromwandler x/5 A
Verschiedene Überwachungsfunktionen wählbar < I, > I oder < I/> I
Anlauf-, Ansprech- und Rückfallverzögerung
Einstellbare Schalthysterese
Effektivwertmessung (AC)
Digitale Messwertanzeige über multifunktionales LC-Display
LEDs für Betrieb, Alarm 1, Alarm 2
Messwertspeicher für Auslösewert
Permanente Selbstüberwachung
Test-/Reset-Taste intern
Zwei getrennte Alarmrelais je 1 Wechsler
Ruhe-/Arbeitsstrom und Fehlerspeicherverhalten wählbar
Passwortschutz für Geräteeinstellung
Plombierbare Klarsichtabdeckung
2-Modul-Gehäuse (36 mm)
Federklemme (pro Anschluss zwei Klemmen)
RoHS-konform

CME420-D-1:
Versorgungsspannung US: AC 16...72 V/DC 9,6...94 V
Frequenzbereich US: 42...460 Hz
CME420-D-2:
Versorgungsspannung US: AC/DC 70...300 V
Frequenzbereich US: 42...460 Hz
Eigenverbrauch: ≤ 4 VA

Unterstrom (Alarm 2): Direkter Anschluss: AC 0,1...16 A (1 A)
Überstrom (Alarm 1): Direkter Anschluss: AC 0,1...16 A (10 A)
Stromwandler x/5 A: 0,1 x n...999 A (10 A)
Übersetzungsfaktor n: 1...2000 (1)
Ansprechunsicherheit: ± 3 % ±2 digit (im Bereich 50/60 Hz) 
Ansprechunsicherheit: ± 5 % ±2 digit (im Bereich 40...460 Hz)
Hysterese: 	1...40 % (15 %) 
Schaltgliederanzahl: 2 Relais mit je 1 Wechsler
Anlaufverzögerung t: 0...99 s (0,5 s)
Ansprechverzögerung ton1: 0...99 s (1 s)
Ansprechverzögerung ton2: 0...99 s (0 s)

Historienspeicher (HiS) für ersten Alarmwert Datensatz Messwerte
Passwortschutz: off/0...999 (off/0)
Anschlussart: Federklemmen/Schraubklemmen 
EMV IEC 61326-1
Arbeitstemperatur: -25...+55 °C

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: CME420-D-1
Artikelnummer: B73060001

Typ: CME420-D-2
Artikelnummer: B73060002