LINETRAXX® VMD420

Multifunktionales Spannungsrelais für 3(N)AC-Systeme,
Frequenz/Überspannung/Unterspannung, Phasenfolge,
Phasenausfall, Asymmetrie

Überwachung der Unter-, Überspannung und Frequenz in 3(N)AC-Systemen 0...500 V
Überwachung von Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
Verschiedene Überwachungsfunktionen wählbar < U, > U, < f, > f
Anlauf-, Ansprech- und Rückfallverzögerung einstellbar
Einstellbare Schalthysterese
Effektivwertmessung (AC + DC)
Digitale Messwertanzeige über multifunktionales LC-Display
Preset-Funktion (Automatische Grundparametrierung)
LEDs für Betrieb, Alarm 1, Alarm 2
Messwertspeicher für Auslösewert
Permanente Selbstüberwachung
Test-/Reset-Taste intern
Zwei getrennte Alarmrelais je 1 Wechsler 
Ruhe-/Arbeitsstrom und Fehlerspeicherverhalten wählbar
Passwortschutz für Geräteeinstellung
Plombierbare Klarsichtabdeckung
2-Modul-Gehäuse (36 mm)
Federklemme (pro Anschluss zwei Klemmen)
RoHS-konform

VMD420-D-1:
Versorgungsspannung US: AC 16...72 V/DC 9,6...94 V
Frequenzbereich US: 15...460 Hz
VMD420-D-2:
Versorgungsspannung US: AC/DC 70...300 V
Frequenzbereich US: 15...460 Hz
Eigenverbrauch: ≤ 4 VA

Unterspannung < U (Alarm 2) (Messmethode: 3Ph/3n ) AC 6...500 V/6...288 V
Überspannung > U (Alarm 1) (Messmethode: 3Ph/3n ) AC 6...500 V/6...288 V
Schrittweite U: 1 V
Asymmetrie: 5...30 % (30 %)
Phasenausfall: durch Einstellen der Asymmetrie
Phasenfolge: Rechtslauf/Linkslauf (off)
Unterfrequenz < Hz: 10...500 Hz
Überfrequenz > Hz: 10...500 Hz
Schrittweite f (10,0...99,9 Hz)	0,1 Hz
Schrittweite f (100...500 Hz) 1 Hz
Schaltglieder: 2 x 1 Wechsler (K1, K2)
Anlaufverzögerung t: 0...300 s (0 s)
Ansprechverzögerung ton1/2: 0...300 s (0 s)
Ruckfallverzögerung toff: 0...300 s (0,5 s)

Historienspeicher (HiS) für ersten Alarmwert Datensatz Messwerte
Passwortschutz: off/0...999 (off/0)
Anschlussart: Federklemmen/ Schraubklemmen 
EMV IEC 61326-1
Arbeitstemperatur: -25...+55 °C

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: VMD420-D-1
Artikelnummer: B93010005

Typ: VMD420-D-2
Artikelnummer: B93010006