LINETRAXX® VMD421H

Multifunktionales Spannungsrelais, für 3(N)AC-Systeme,
Frequenz/Überspannung/Unterspannung/Fensterfunktion
Phasenfolge, Phasenausfall, Asymmetrie

Überwachung der Unter-, Überspannung und Frequenz in 3(N)AC-Systemen 70...500/288 V
Ohne separate Versorgungsspannung
Integrierter Energiespeicher
Überwachung von Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
Verschiedene Überwachungsfunktionen wählbar <U, >U, <f/>f
Anlauf-, Ansprech- und Rückfallverzögerung
Einstellbare Schalthysterese
Effektivwertmessung (AC + DC)
Digitale Messwertanzeige über multifunktionales LC-Display
Preset-Funktion (Automatische Grundparametrierung)
LEDs für Betrieb, Alarm 1, Alarm 2
Messwertspeicher für Auslösewert
Permanente Selbstüberwachung
Test-/Reset-Taste intern
Zwei getrennte Alarmrelais je 1 Wechsler
Ruhe-/Arbeitsstrom und Fehlerspeicherverhalten wählbar
Passwortschutz für Geräteeinstellung
Plombierbare Klarsichtabdeckung
2-Modul-Gehäuse (36 mm)
Federklemme (pro Anschluss zwei Klemmen)
RoHS-konform

Versorgungsspannung US:	keine (interne Versorgung aus Un)
Eigenverbrauch: ≤ 6 VA
Unterspannung < U (Alarm 2) (Messmethode: 3Ph/3n ) AC 70...500 V/70...288 V
Überspannung > U (Alarm 1) (Messmethode: 3Ph/3n ) AC 70...500 V/70...288 V
Schrittweite U: 1 V
Asymmetrie: 5...30 % (30 %)
Phasenausfall: durch Einstellen der Asymmetrie
Phasenfolge: Rechtslauf/Linkslauf (off)
Unterfrequenz < Hz: 10...500 Hz
Überfrequenz > Hz: 10...500 Hz
Schrittweite f 10,0...99,9 Hz: 	0,1 Hz
Schrittweite f 100...500 Hz: 1 Hz
Schaltglieder: 2 x 1 Wechsler (K1, K2)
Anlaufverzögerung t: 0...300 s (0 s)
Ansprechverzögerung ton1/2: 0...300 s (0 s)
Ruckfallverzögerung toff: 0...300 s (0,5 s)

Historienspeicher (HiS) für ersten Alarmwert Datensatz Messwerte
Passwortschutz: Off/0...999 (OFF)
Anschlussart: Federklemmen/Schraubklemmen 
EMV IEC 61326-1
Arbeitstemperatur: -25...+55 °C

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: VMD421-D-3
Artikelnummer: B93010007