iso685W-D-P

Isolationsüberwachungsgerät nach IEC 61557-8 und IEC 61557-9 zur Überwachung von AC-, DC- und AC/DC IT-Systemen nach DIN VDE 0100-410:2007-06 zum Einsatz in gekoppelten Netzen und zur Isolationsfehlersuche.

iso685W-D-P, Art.-Nr.: B91067030W

Nennspannung: AC 0...690 V; 0,1 Hz...460 Hz; DC 0...1000 V
Messbereich: 0,1 kΩ...20 MΩ
Ansprechwerte: einstellbar 1 kΩ...10 MΩ
Ansprechunsicherheit: ±15 %, mindestens ±1 kΩ

Hilfsspannung: AC/DC 24...240 V; DC, 50...400 HZ

Abmessungen (L x B): 108 mm x 96 mm x 110 mm

Arbeitstemperatur: -40...70° C

Schutzart Einbauten: IP 40

Schutzart Klemmen: IP 20

Anzeigen: 
beleuchtetes LC-Display 40 mm x 40 mm mit 127 x 127 Pixel
LED’s für Service, Betrieb, Alarm 1, Alarm 2

Schnittstellen:		
Integrierter Webserver
Modbus TCP Kommunikation
BCOM über Ethernet
BS-Bus (Sensorbus für Isolationsfehlersuche)
1 Summer
2 getrennt einstellbare potentialfreie Wechsler (NC, NO wählbar)
2 getrennt einstellbare digitale Ausgänge.
Jedem Ausgang / Relais / Summer können 3 von 10 Funktionen zugeordnet werden, die miteinander ODER-verknüpft sind.
3 getrennt einstellbare digitale Eingänge.
Jedem Eingang kann 1 von 4 Funktionen zugeordnet werden.
1 analoger Ausgang (0...20 mA, 4...20 mA, 0...400µA, 0...10V, 2...10V)

Bedienung: 6 hinterleuchtete Tasten

Max. Netzableitkapazität: 1000µF

Messspannung: profilabhängig, ±10 V, ±50 V

Innenwiderstand: ≥ 124 kΩ

Messstrom: ≤ 403 µA

Zusätzliche Messgrößen:	
Spannungsmessung
Frequenzmessung
Kapazitätsmessung

Prüfstrom für Isolationsfehlersuche: 1/1,8/2,5/5/10/25/50 mA

Anschluss:		
Schraubklemmen
Federklemmen

Anschlussüberwachung:	
Permanente Ankoppelüberwachung der Messleitungen zum überwachten Netz von spannungsführenden Systemen.
Überwachung Anschlussleitung zur Erde.

Sonstiges:		
Interne Netztrennschalter für den Betrieb in gekoppelten Netzen
Vordefinierte Messprofile
Profilabhängige  Anpassung der Messspannung
Individuelle Texte für die Kanäle bei der Isolationsfehlersuche

Zubehör:
Satz Schraubklemmen* B91067901 
Satz Federklemmen B91067902
Gehäuse Zubehör* (Klemmabdeckung, 2 Montageclips) B91067903
			
*(im Lieferumfang B91067030W enthalten)

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: iso685W-D-P
Artikelnummer: B91067030W
Einheit: Stk.