isoPV1685DP

Isolationsüberwachungsgerät nach DIN EN 61557-8 zur Überwachung von AC-, DC- und AC/DC IT-Systemen in Photovoltaik-Anlagen

isoPV1685DP-425, Art.-Nr.: B91065808

Nennspannung: AC 0...1000 V, 50 / 60 Hz; DC 0...1500 V
Messbereich: 0,2 kΩ...1 MΩ
Ansprechwerte: einstellbar 0,2 kΩ...200 kΩ (profilabhängig)
Ansprechunsicherheit: ±15 %, mindestens ±1 kΩ

Hilfsspannung: DC 24V 

Abmessungen (B x H): 401,5 x 246 mm

Arbeitstemperatur: -40...70°C

Schutzart Einbauten: IP 30

Schutzart Klemmen: IP 30

Anzeigen:    
beleuchtetes LC-Display 40 x 40 mm mit 127 x 127 Pixel
LED’s für Service, Betrieb, PGH, Alarm 1, Alarm 2

Schnittstellen:   
-RS-485 / BMS / Modbus/RTU
-1 Summer
-2 getrennt einstellbare potentialfreie Wechsler (NC, NO wählbar)
-1 Relais für Gerätefehlermeldung
-2 einstellbare digitale Eingänge
-Jedem Eingang kann 1 von 6 Funktionen zugeordnet werden

Bedienung: 6 hinterleuchtete Tasten

Max. Netzableitkapazität: 4000 µF

Messspannung: ±50 V

Innenwiderstand: ≥ 70 kΩ

Messstrom: ≤ 0,7 mA

Zusätzliche Messgrößen: 
Spannungsmessung
Kapazitätsmessung

Anschluss:
Steckbare Push-In Federklemmen
Anschluss an das zu überwachende Netz (L1/+ & L2/-) bis 4mm2

Anschlussüberwachung: 
Permanente Ankoppelüberwachung der Messleitungen zum überwachten Netz von spannungsführenden Systemen.
Überwachung Anschlussleitung zur Erde.

Sonstiges:   
Vordefinierte Messprofile
Grafische Darstellung des Isolationsverlaufs über die Zeit
Historienspeicher mit Echtzeituhr (13-Tage-Puffer) zur Speicherung von 1023
Alarmmeldungen mit Datum und Uhrzeit
Automatischer Geräteselbsttest mit automatischer Meldung im Fehlerfall

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: isoPV1685DP-425
Artikelnummer: B91065808
Einheit: Stk